## Slide 2
Típus: Könnyű, gumi - szigetelésű és köpenyű zsinórvezeték.
Szabvány: MSZ 144-14, VDE 0282-4
Felépítése: Hajlékony rézvezetők (HD 383 S2 5. osztály) extrudált EI 4 típusú (EPR) gumi-anyagkeverék érszigetelés az erek közötti hézagokat is kitöltő extrudált EM 3 típusú (EPR) gumi-anyagkeverék köpeny, színe fekete.
Alkalmazása: Általános használatra, konyhákban és hivatalokban; olyan készülékek táplálására, amelyek vezetéke csekély mechanikai igénybevételnek van kitéve (pl. porszívók, sütő- főző készülékek, forrasztópákák) Ellenálló az ózonnal szemben, olajokkal és zsírokkal érintkezhet. Nem alkalmazható tartós szabadtéri használatra, ipari vagy mezőgazdasági műhelyekben, valamint nem háztartási szerszámok táplálására.
Környezeti hőmérséklet: Rögzített elhelyezésnél -40°C-tól +60°C-ig, fektetéskor és mozgatással járó használatban -25°C-tól +60°C-ig.

## Slide 3
Típus: Acélhuzal beszövéssel védett, növelt olajállóság, PVC köpenyes zsinórvezeték. Szabvány: HD 21.13, DIN VDE 0281-13
Felépítése: csupasz hajlékony rézvezetők (HD 383 S2 5. osztály) YI2 típusú PVC érszigetelés PVC kitöltő köpeny galvanizált acélhuzal beszövés átlátszó YM2 típusú PVC köpeny.
Alkalmazása: Épületek belsejében, univerzális jelző-, mérő- és működtető kábelként pl. szerelő- és szállítószalagok, gyártási célokra használt gépek alkatrészeinek, vezérlőegységeinek összekapcsolására. Mozgatása megengedett a gépek áthelyezésekor, beállításakor és ellenőrzésekor, de nincs állandó hajlítgatásra tervezve. A szövött páncélozásnak köszönhetően a mechanikai károsodással szemben fokozott a védelem. Az acélhuzalok felületének galvanizálása a korrózió elleni védelmen túl javítja a beszövés forraszthatóságát is. A köpeny anyaga ellenálló a ráfröccsenő, rácseppenő általános célú ásványolajokkal szemben, de más szénhidrogének, savak és lúgok által okozott szennyeződésüket kerülni kell.
Erősáramú jelzővezetékek

## Slide 4
Meleg álló (szilikon-gumi szigetelésű) vezetékek
 | Felhasználási terület
 | Lámpatestek és berendezések belső huzalozására, váltó és közlő berendezések huzalozására, csekély mechanikai igénybevétel mellett, különösen a magas hőmérsékleti környezetben működő berendezésekhez ajánlott. Legalkalmasabb felhasználási területe az acélgyártás, repülogépgyártás, a hajóépítés, cement- üveg- és kerámiagyártás. Rögzített és védőcsöve elhelyezéskor ügyelni kell a csövek szellőztetésére. Az FZLSI típus gyújtókábelként alkalmazható.
Felépítés
1. Ónozott, tömör (SIA) és finoman sodrott (SIF, FZLSI) rézvezető 2. Halogénmentes szilikon (2GI1) érszigetelés

## Slide 5
Szabad és szigetelt légvezetékek
- Acél vezetéksodrony
védelemre szolgál
- Alumínium vezetéksodrony
kis és középfeszültségű hálózatban, kisebb oszloptávolságokkal. Jele: ASC.
- Ötvözött alumínium vezetéksodrony
középfeszültségű hálózatban, a fentinél nagyobb oszloptávolságokkal. Jele: AASC.
- Acélalumínium vezetéksodrony
nagyfeszültségű hálózatban, nagy oszloptávolságokkal. Jele: ACSR..
- Ötvözött alumínium-acél vezetéksodrony
nagyfeszültségű hálózatban, nagy oszloptávolságokkal. Ritkán alkalmazott. Jele: AACSR

## Slide 6
Kábel felépítése - sodrott, tömörített alumínium sodrat vezető - fekete színű, térhálós polietilén (XLPE) köpeny, jelzőbordákkal ellátva
szigetelt légvezetékek
Felhasználási terület - Légkábel Lakóépületek, ipari létesítmények tápellátásának megvalósítása levegőben történő bekötésre. UV álló, hidegálló. A kábelt tartókábelhez erősítve célszerű üzembe helyezni.

## Slide 7
Erőátviteli kábelek (0,6/1kV)
Kábel felépítése - tömör, vagy sodrott alumínium vezető - PVC érszigetelés Érszínezés: z/s, fekete, kék, barna. Egy erű esetében fekete. - övréteg (vagy PVC szalag lekötés) - PVC köpenyszigetelés fekete színű
Felhasználási terület - Erőátviteli kábelként külső- vagy belső terekben egyaránt használható. Ipari területeken, erőművekben, lakások földben történő bekötésénél használatos. Szükség esetén a mechanikai védelemről védőcsővel, vagy egyéb módszerrel gondoskodni kell.

## Slide 8
Középfeszültségű kábelek (6-35kV)
Felépítése: tömör vagy durván sodrott (2-es osztályú) Ál- vagy C-vezető, belső félvezető réteg, THPE-érszigetelés, külső félvezető réteg, duzzadó képes párnaréteg, rézhuzal árnyékolás rézszalag-lekötéssel, duzzadó szalag, EP-külső köpeny.
Felhasználási terület: a kábel 45-65 Hz frekvenciájú erőátviteli hálózatokban alkalmazható.
Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól +80°C-ig.
Középfesz. kábel, alumínium vagy rézvezetővel,térhálósított PE érszigeteléssel, hosszirányban vízzáró réteggel

## Slide 9
Elektronikai vezetékek és kábelek
Felépítése: különösen hajlékony Cu áramvezető, PVC-érszigeteléssel. Az ereket műanyag fólia fogja össze, amelyre ónozott rézszövet árnyékolás kerül. A kábelt PVC külső köpeny fedi. Az erek rétegsodratúak, a páros típusnál a sodrott érpárok rétegbe sodrottak.
Felhasználási terület: orvosi, mérés- és szabályozástechnikában, gépi és számítógépes vezérléseknél, illetve minden olyan területen, ahol a jelet óvni kell a külső elektromágneses zavaroktól a kábel kiválóan alkalmas kisméretű csatlakozóval való szerelésre.
Környezeti hőmérséklet: mozgatott elhelyezésnél -5°C-tól +70°C-ig. Fix elhelyezés esetén -30°C-tól +80°C-ig.

## Slide 10
Tűzjelző kábelek
Felépítése: tömör Cu-vezető, PVC-érszigetelés, az erek közösen, illetve párokba és rétegesen sodrottak. Műanyag fólia tekercselés, majd alufólia árnyékolás (JB-Y(ST)Y), felette pedig PVC külső köpeny helyezkedik el. (piros)
Felhasználási terület: tűzjelző rendszerek vezérléséhez installációs kábelként. Fix elhelyezéssel.
Környezeti hőmérséklet: mozgó elhelyezés esetén -5°C-tól +50°C-ig. Fix elhelyezés esetén -30°-tól +70°C-ig.
Felépítés:
Tömör rézvezető, PVC érszigetelés, Műanyag fólia szalag
Halogénmentes üvegszál szalag Műanyag kasírozású alufólia árnyékolás mellékszállal (csak a JB-Y(St.)Y típusnál) PVC külső köpeny, piros

## Slide 11
Távközlési vezetékek és kábelek
Kábel felépítése: a-tömör rézvezető -PVC érszigetelés, megkülönböztetés színjelöléssel, az erek párba sodrottak a-poliészter fólia lekötés -PVC-re kasírozott alumínium fólia árnyékolás, mely kontaktusban van a mellette futó szigeteletlen vezetővel -PVC külső köpeny, szürke. A köpeny lángálló, és önkioltó kivitelű DIN VDE 0472,part804 és IEC 60332-1 szerint
Felhasználási terület : a-belső terekben, kábelcsatornában vagy egyéb módon rögzítve. a-elsősorban telefonkábel, de használható mérő, jelző és pl.: biztonsági berendezések jelátviteli kábeleinek alkalmas. Nem UV álló.

## Slide 12
Villamos vezetékek
A mai korszerű villamos vezetékek szerkezete két lényeges elemből áll, amit a villanyszerelés alkalmával figyelembe kell venni: a belső úgynevezett vezető érből és az ezt körbefogó külső szigetelésekből, amik lehetnek többrétegűek is.
A háztartásokban, beleértve az épületek, lakások, helyiségek elektromos hálózat át is, lényegében kétféle típusú villamos vezetéket használnak: olyat aminek a belső vezető fém ere tömör, és a másikat, ahol a vezető sok vékony elemi fémszálból van összesodorva . Ez utóbbit “flexibilis”, azaz hajlékony vezetékeknek hívják, és főleg a villamos fogyasztók közvetlen bekapcsolására valók. Például a háztartási gépek és tulajdonképpen minden villamos készülék csatlakozókábele ilyen hajlékony vezeték

## Slide 13
A tömör belső fém vezetővel rendelkező huzalokat elsősorban a hálózatok szerelésénél, a falba épített védőcsőbe húzva alkalmazzák. Régebben a falakba vékony fémlemezből kialakított, belül kátrányos papírral szigetelt, úgynevezett “Bergmann”a-csöveket helyeztek és a gumi-textil szigetelésű vezetékeket ebbe “húzták” bele. A padlás-, és más nedves-, tűzveszélyes terekben meghatározó megoldásként az úgynevezett “AP”, acélpáncél csövekkel védték a vezetékeket. Az ilyen csöveknek természetesen semmi közük nem volt sem az acélhoz, sem a páncélhoz, rendszerint átlagos minőségű vaslemezből készült csövek voltak. A villanyszerelő a régebbi épületekben mindkettő megoldással találkozik.

## Slide 14
A lakások áramköreinek a legkisebb ke­resztmetszetű alumínium vezeték 2,5 mm2-es lehet, de célszerűbb ehelyett az 1,5 mm2-es rézvezeték használata. E vezetékek Max. 3 kW egyidejű terheléshez, illetve 20-25 m nyomvonal hosszúságig megfelelőek. Az áramkörre az ajánlottnál nagyobb fogyasztást nem szabad kapcsolni. A vezetékek esetleg kicserélhetők nagyobb keresztmetszetűre, amennyiben beleférnek a védőcsőbe.
A vezetékek szigetelő bevonatának a szí­ne előírásos. A fázisvezeték fekete, a nulla vezeték kék, a földvezeték (nullázó vezeték) zöld-sárga színű (régebben piros) kell, hogy legyen. Eltérő színű vezetékek mindkét végé­nél az előírt színjelölést szigetelőszalaggal kötelező megjelölni.
A kettős szigeteléssel ellátott, un. MM fal­vezeték védőcső nélkül, közvetlenül a vako­latba helyezhető. A lakásokban a kábelnek nevezett vezetékeket nem szerelik védőcső­be. Ezek külső burkoló köpenye nélkül is kellő védelmet nyújt. Rendszerint több erűek, melyeket érszigetelés vesz körül, és övszigetelés fog össze, kívül pedig külön műanyag burkolat veszi körül.

## Slide 15
Ha az erek vékony rézszálakból vannak összeállítva, a kábel kellően hajlékony, ezért nem helyhez kötött fogyasztóknak (rádió, va­saló, konyhai kisgépek stb.) a dugaszaljzat­hoz villás dugóval csatlakozó un. lengő veze­tékeihez ezt alkalmazzák.
Éghető anyagú épületek (faházak, padlás) vezetékeihez kábeleket kell használni, ame­lyeket falra erősített kábelbilincsek tartanak. E vezetékekhez növelt meleg állóság csatla­kozó- és kapcsolódobozokat kell alkalmazni (ezeket háromszöggel körbevett F betű vagy áthúzott lángnyelv rajza jelzi).
A kábelek elsősorban két (fázis és nulla), három (fázis, nulla és föld), esetleg négy vagy több erűek lehetnek. A vezetékkötéseket, tol­dásokat,
leágazásokat kizárólag elágazó dobozban és a szerelvények bekötésénél sza­bad készíteni. Ehhez a vezetékvégeket 10-15 cm ráhagyással levágva és a szigetelés 2-3 cm-es eltávolításával kell előkészíteni.
Az elektromos vezetékek rögzített kötései­hez vezeték-összekötőket, elsősorban bakelit­házas sorozatkapcsokat („csokoládészorítók") alkalmaznak. Ezzel a csavaros szorítással lé­tesítik az összekötést. Alumíniumvezetékeknél a rögzítő csavarok alatt leszorító lemezes kivi­telű összekötőket kell alkalmazni. A kábelek egymáshoz kapcsolásánál speciális, hőre zsu­gorodó csöves szigetelést alkalmaznak.