## Slide 1: Kapcsolók
Készítő: Csík Zoltán
Dátum:Dunaújváros.2011.09.20

## Slide 2: Építő iparban alkalmazott kapcsolók
Egypólusú, egysarkú, egyáramkörös, 101 -es kapcsoló:
Egy fogyasztó (pl.lámpatest) egy helyről történő kapcsolására alkalmas.
Elhelyezése: beltér, kivéve vizes, nedves helyiségek
Kétpólusú, kétsarkú, leválasztó, 102 -es kapcsoló:
Fázis és 0 megszakítására a lkalmas.
Elhelyezése: vizes, nedves helyiségekben
Csillár-, kétáramkörös, 105-ös kapcsoló:
Két billentyűből álló kapcsoló.
Egy fogyasztói csoport megosztott kapcsolására, illetve két különálló helyiség egy helyről
történő fel- és lekapcsolására alkalmas.
Alternatív, váltó-, univerzális, 106-os kapcsoló:
Egy lámpa két helyről történő kapcsolására alkalmas.
Elhelyezése: folyosók, lépcsőfeljárók
Dupla alternatív, dupla váltó, 106+6 -os kapcsoló:
Két billentyűből álló kapcsoló.
Két alternatív kapcsoló egybeszerelve.
Elhelyezése: folyosók, lépcsőfeljárók
Kereszt-, keresztváltó, 107-es kapcsoló:
Két alternatív kapcsoló közé beszerelhető kapcsoló.
Elhelyezése: folyosók, lépcsőfeljárók

## Slide 3
közvetlen kézi kapcsolók közé tartoznak a mechanikus rendszerű nyomógombos, húzózsinóros, forgócsapos, billenő, billentyűs és pillanatkapcsolók.
A nyomógombos kapcsolókat csillárok, éjjeli lámpák, motorok;
a húzózsinóros kapcsolókat fali lámpák és fürdőszobai hősugárzók;
a forgócsaposakat háztartási készülékek és a központi áramellátás;
a billenő és a billentyűs kapcsolókat a világítás;
a pillanatkapcsolókat csengők és egyéb jelzőberendezések kapcsolására használják.
fényerőszabályzós kapcsolót hagyományos izzólámpás, halogénizzós és elektronikus előtétű fénycsövekhez, a világítótestek fényerejének változtatására.
szenzoros (érintéses) kapcsolók: az érintéskor bekövetkező ellenállást vagy kapacitásváltozást egy félvezetős áramkör érzékeli és bekapcsolja az áramkör. A fényerőt az érintési idővel lehet szabályozni.

## Slide 4
A közvetett működtetésű távkapcsolók elektromágneses vagy infrasugaras rendszerűek. Az elektromágnest általában 24?42 V-os törpefeszültség működteti, egyszerre több érintkező párt kapcsolva. Az infrasugaras távkapcsoló hordozható kis teljesítményű jeladóból, és a hálózatra csatlakoztatott vagy a készülékbe épített vevőből áll. Az utóbbi végzi a tulajdonképpeni kapcsolást (pl. híradástechnikai készülékek távkapcsolója)
Az automata kapcsolók
hőre,
fényre,
időre,
kapacitásváltozásra kapcsolnak.
A hőkapcsolók közül bimetálos rendszerű a lépcsőházak világítási automatikája, a vasalók hőfokszabályzója, a kismegszakítók és hajszárítók hőkioldója, a villogó irányjelző stb. Hőre csökkenő értékű ellenállás ? termisztor ? van a motorvédő kapcsolókban és egyes tűzvédelmi berendezésekben. Hőtáguláson alapul a legtöbb háztartási készülék szakaszos működésű hőfokszabályzója.
A fényhatásra működő automatikus alkonyati vagy szürkületi kapcsolókban egy fotocella vagy fényérzékelő félvezető van. Alkonyatkor bekapcsolja, napfelkeltekor kikapcsolja az áramkört. Fotocella nélküli változata a paraméterek (szélességi és hosszúsági fok, dátum, idő) betáplálása után automatikusan kiszámítja a napfelkelte és a napnyugta időpontjait egy évre. A fényforrások energiatakarékosság érdekében éjszaka kikapcsolhatók, majd szükség esetén visszakapcsolhatók.

## Slide 5
A programozható időkapcsolókat elektromechanikus óraszerkezettel vagy elektronikával működtetik. Kirakat-, reklám- vagy külső világításra, háztartási gépek fűtőberendezések automatikus ki-be kapcsolására, biztonságtechnikai készülékek működtetésére használják. A programozás lehet napi és heti, kvarcvezérlésű órával, számlappal vagy digitális kijelzővel. A korszerű kapcsolók PC-vel is programozhatók, a programok tárolhatók és cserélhetők. Beállítható például, hogy a hét előre meghatározott napjának adott órájában kapcsoljon be illetve ki.
Sokféle fizikai jellemző alkalmas áramkörök ki- és bekapcsolására. Pl. hang, fény, mágneses térerő, hő, nedvesség, mozgás stb., csak meg kell találni a megfelelő érzékelőt és a hozzá kapcsolódó elektronikus áramkört.

## Slide 6
Mágnes kapcsolók
Mágnes kapcsolók, hő kioldók
Elosztószekrényekhez, gépekhez, gépi berendezésekhez. Miniatűr és segéd mágneskapcsolók. Három és négypólusú nagyteljesítményű mágneskapcsolók AC3 1200A / 680kW-ig. Megnövelt mechanikai és elektromos szilárdságú K3 mágneskapcsoló család. Egyenáramú KG3 mágneskapcsoló család közvetlenül PLC kimenettel is működtethető, maximum 3-4W teljesítménnyel. Termikus és mágneses motorvédők, nehézüzemi alkalmazásokhoz is.

## Slide 7
Kondenzátor mágnes kapcsolók
Fázisjavító készülékekbe, alacsony induktivitású és kisveszteségű kondenzátor csoportok fojtóval vagy fojtó nélkül történő kapcsolására.A speciálisan kialakított kondenzátor mágneskapcsolók siettetett zárású segédérintkezővel kapcsolt csillapító ellenállással vannak ellátva, melyek a bekapcsolási áramot jelentősen korlátozzák (≤70xIbe). A kondenzátor mágneskapcsolók érintkezői hegedésbiztosak 200xIbe értékű bekapcsolási áramcsúcsig. Névleges teljesítmény 100kVAr-ig.
Motorindítók és mágneskapcsoló kombinációk
Csillag-delta, pólusváltó és egyéb motorindításhoz 7,5 - 160kW-ig, IP40 nyitott kivitelben, illetve IP54 védettségű lemez vagy IP65 védettségű műanyag tokozatban. Speciális csillag-delta motorindítók hosszú indulási időkre, motorindítók két termikus motorvédővel.

## Slide 8
Kézi motorindítók
Kisgépek, légkompresszorok motorjának indítására és termikus védelmére 0,1A-től 32A-ig. Moduláris felépítés, lakatolható idítógomb. Opciók: homlokoldali és oldalsó segédérintkező blokkok, munkaáramú és feszültségcsökkenési kioldók, VÉSZ-KI nyomógomb, IP55 védettségű tokozat por és víz ellen védő gumisapkával, 2-3-4-5 elemes gyűjtősín.
motorvédő kapcsolók
Az M4 áramkör megszakítók elsődleges felhasználási területe a három fázisú indukciós motorok védelme, ezért kézi motorindítónak is használható. Névleges áram 0,1A-tól 100A-ig.
Moduláris mágneskapcsolók, kapcsolók
45mm-es kivágású installációs elosztószekrényekbe, fűtések, fűtőkábelek, háztartási nagyfogyasztók, nagyteljesítményű világítási hálózatok zajszegény kapcsolására.

## Slide 9
Görgős kapcsolók
Kisfeszültségű elosztószekrényekhez, gépekhez, ipari és lakossági célokra. Főkapcsolók, leválasztó, váltó és átkapcsolók, csillag-delta átkapcsolók, amper és voltmérő átkapcsolók, VÉSZ-KI és fokozatkapcsolók. Előlapra, szerelőlapra, Ø22,5mm-es furatba, süllyesztve, DIN sínre szerelhető vagy tokozott kivitelekben. Kulcsos, lakatolható, kuplungos kivitelekben, egyedi lefejtési rajz szerint is.
Főkapcsolók
Kisfeszültségű elosztószekrényekhez, gépekhez, ipari és lakossági célokra. Előlapos, szerelőlapos ajtókuplungos, Ø22,5mm-es furatos, DIN sínes moduláris és tokozott kivitelben. 3,4,6 és nyolc pólusú kialakítás, lakatolható előlap 20A-tól 160-ig. Moduláris kialakításban 125A-ig, 3 és 4 pólusú átkapcsolók 80A-ig.
Gépek, berendezések és kisfeszültségű kapcsolószekrények indítási, leállítási, vészleállítási és egyéb vezérlési funkcióinak működtetésére
Nyomógombok

## Slide 10
Higanykapcsoló
REED RELÉ
nyomáskapcsoló
indukciós érzékelők
fényérzékelők
füst és hő érzékelők
teljesítmény kapcsolók
véghelyzet kapcsolók

## Slide 11
Terheléskapcsolók

## Slide 12
A terheléskapcsoló olyan kapcsolókészülék, amely terhelés alatti be- és kikapcsolásra, valamint leválasztásra alkalmas. Jellemzője, hogy a kapcsolást minden esetben egy belső kapcsolómű végzi, ezáltal biztosított a felhasználótól független kapcsolási sebesség. Ez a tulajdonság szükséges a magas terhelési áram megszakításához, illetve a kapcsolókészülék üzembiztos, hosszú élettartamú alkalmazhatóságához. Kialakítása révén mind a ki-, mind a bekapcsolást gyorsan végzi, így a zárlatra való esetleges rákapcsolást is elviseli. A különböző alkalmazásoknak megfelelően biztosító nélküli és biztosítós kivitel áll rendelkezésre.
Az ilyen jellegű készülékek fent leírt működési módját a beépített kapcsolómű alkalmazása mellett az érintkezők egyedi felépítése támogatja. A megfelelő működés érdekében gyakran találkozunk a terheléskapcsolókban öntisztító, kettős megszakítású érintkezőkkel, amelyek a hosszú élettartam biztosítása mellett a biztosítós változatokban a behelyezett biztosítóbetétek mindkét csatlakozási pontjának feszültségmentes állapotát teszik lehetővé a kapcsoló kikapcsolt helyzetében. A biztosítós kivitel további előnye, hogy a terheléskapcsoló és a biztosító egybeépítésével jelentős helymegtakarítás érhető el.

## Slide 13
Természetesen a műszaki élet számos területén találkozhatunk a terheléskapcsolók kombinációiból kialakított hálózati átkapcsolókkal is. Mivel terheléskapcsolókból épülnek fel, így azok valamennyi előnyével rendelkeznek, amellett, hogy rendkívül kis helyigénnyel képesek átkapcsolási feladatokat ellátni. Ezt a tulajdonságot támogatja továbbá az, hogy néhány gyártó ugyanazon átkapcsolási feladatra többféle fizikai felépítésű készülékcsoportot is kínál, például a részegységek egymás alá, egymás mellé vagy egymás mögé történő rögzítésével. A 3-pólusú kivitel mellett kapcsolt nulla-vezetővel szerelt változat is elérhető. A hagyományos kapcsoló-kialakításnál fontos, hogy a nulla kapcsolása speciális legyen, így a bekapcsolási folyamatban először a nullához tartozó érintkezők záródjanak, míg kikapcsolás esetén a fázisokhoz tartozó érintkezők után történjen meg a nulla bontása. Bizonyos felhasználási területeken alkalmaznak 4-pólusú terheléskapcsolók kombinációjából kialakított átkapcsolókat, példaként lehet hivatkozni a szünetmentes tápegységek külső kerülő bypass kapcsolójára. Igény esetén 6-, illetve 8-pólusú kialakítás rendelésére is van lehetőség. Az érintkezők állapota nemcsak a kezelő számára kialakított kapcsolókar helyzetéből látható, hanem az álló és mozgó érintkezők pozíciója a külön erre a célra kialakított érintkező ablakon át is jól kivehető.

## Slide 14
Az egyszerű és robusztus felépítés, valamint a széleskörű felhasználhatóság érdekében ezek a készülékek tág környezeti hőmérséklettartományban képesek üzemelni, hisz nem ritka a -20 °C +40 °C megengedett tartomány sem. A kezelői biztonság szempontja is igen fontos az ilyen nagyáramú kapcsolók esetén. Számos változatuk rendelkezik ajtókuplungos hajtással, amelyek jellemzően kétféle felépítésben választhatók: az egyszerűbb kialakítás esetén az ajtó nyitása mind be-, mind kikapcsolt állapotában lehetséges, míg rendelkezésre áll egy magasabb biztonsági szintet nyújtó változat is, amely a készülék bekapcsolt állapotában reteszeli az ajtónyitást. Ennek segítségével csak a kapcsoló kikapcsolt állapotában lehetséges a kapcsolószekrény ajtajának nyitása. Ezen ajtókuplungos hajtások igen magas védettséggel rendelkeznek, mely lehetővé teszi a készülék kapcsolószekrénybe való beépítésével, és az IP65 védettségű, kettős szigetelésű ajtókuplungos hajtás alkalmazásával a komplett berendezés magas szintű védettségének kialakítását. A felhasználó biztonságának további növelése érdekében egyes készülékek lehetőséget biztosítanak a hajtások lakatolására is. A kapcsolókat egyszerű felépítés jellemzi, számos kiegészítővel bővíthetők, melyek közül jó néhányat már érintettünk. Érdemes azonban kitérni a motoros hajtású változatokra, továbbá a legkorszerűbb épületekben megkövetelt felügyeleti rendszerbe való integrálásra, amelyeket a készülékre kiegészítőként ráépíthető

## Slide 15
segédérintkező-csoportok tesznek lehetővé. Itt olyan speciális változatot is találhatunk, mint az előresiető segédérintkező. A különböző funkciókat támogató kiegészítőkön kívül a biztonságot növelő tartozékok is rendelkezésre állnak, például a bekötési pontok vagy a biztosító betétek fölé építhető takarófedelek. Mivel a terheléskapcsolók 16 A-túl akár több 1000 A-ig terjedő tartományban használatosak, a gyártók jellemzően a szerelőlapra szerelhető kivitelt támogatják, de érdemes kiemelni, hogy kis névleges áramok esetén (16-32 A) gyakran találkozhatunk DI N-sínre rögzíthető változatokkal is. A terheléskapcsolók széleskörű elterjedését elősegítette az is, hogy gazdaságosabb megoldást nyújtanak, mint ha ugyanezekben az alkalmazási körökben például kompakt megszakítókat alkalmaznánk. Tehát azokon a helyeken, ahol nincs szükség a megszakítók által biztosított feladatokra, ott használhatunk terheléskapcsolót, akár a védelemmel kiegészített változatát, a biztosítós terheléskapcsolót is.

## Slide 16: Köszönöm a figyelmet Viszontlátásra
Csík Zoltán
Mobil: 06305375989
email:csicsi1968@gmail.com